							PUMP Performance Curves
● PREDICTED																	Curve No : PPC-5
○ TEST RE																	Date : 2011. 02. 21
CLIENT												MODEL						HS - 2522
ITEM NO.												KIND OF LIQUID						WATER
SERVICE					보일러 보급수 펌프							SR.GR/TEMP						1.00					35 ℃
CAPACITY					2400					ℓ /HR		REVOLUTION						3460					RPM
												BHP						2.11					KW
HEAD					110					m		OUTPUT POWER						2.2					KW
												EFFICIENCY						45.3					%
FREQUENCY					60					HZ		SER, NO.
Head〔m〕																					EFFICIENCY〔%〕
130
120
110
100
90													Q-H
80																								M
70																								N
																								P
60																								S
																								H
50
																								100 10
40																								90 9
																								80 8
30																								70 7
																								60 6
20																								50 5
									Q-EFF															40 4
10																								30 3
													NPSH											20 2
																								10 1
0																								0
	0			3400				3700			4000			4300		4600						4900
																						Capacity〔ℓ/HR 〕
Power〔kw〕
2.5
2.0
1.5									Q-KW
1.0
0
	0			2000				2500			3000			3500		4000						4500
																						Capacity〔ℓ/HR]
EU YEON WESTEC CO., LTD